Wymogi Zamawiającego w zakresie filtrów
Urządzenie | Wymogi techniczne

Filtr ciśnieniowy I stopnia

Średnica zbiornika filtra: 2,2 [m],
Hcyl: 2,0 [m],
1. Podłoga wewnętrzna filtrów podtrzymująca złoże filtracyjne o kształcie kulistym, wyposażona w dysze filtracyjne, przymocowana do dennicy
2. Regulowana wysokość posadowienia dennicy
3. Filtry wyposażone w dwa włazy załadunkowe - boczny i górny
4. Stopy podtrzymujące filtra dospawane do dolnej dennicy niewychodzące poza obrys filtra
5. Powłoka wewnętrzna epoksydowa odporna na ścieranie o grubości min. 200 μm
6. Zewnętrzna powłoka malarska (farba antykorozyjna) o grubości min. 80μm
7. Grubość ścianki części cylindrycznej zbiornika: 8 mm
8. Dokumentacja techniczna: Atest Państwowego Zakładu Higieny do kontaktu z wodą pitną, Rekomendacja Techniczna ITB
9. Armatura sterująca zamontowana przy filtrze, wykonana z żeliwa, średnice DN80, DN125
10. Filtry wyposażone w kryzy, manometry, kurki do poboru wody surowej i uzdatnionej
11. Materiał filtracyjny:
•	Warstwa A: wypełnienie dennicy do rusztu: 10-20, 20-40 [mm]
•	Warstwa B: 5-10 [mm] - 0,10 [m]
•	Warstwa C: 2-5 [mm] - 0,10 [m]
•	Warstwa D: 0,7-1,2 mm - 1,2 [m]
12. Ilość ziaren frakcji właściwej (bez pod- i nad-frakcji) - min 90 %
13. Filtr przystosowany do płukania wodą surową (pompy głębinowe)

Filtr ciśnieniowy II stopnia

Średnica zbiornika filtra: 2,2 [m],
Hcyl: 2,0 [m],
1. Podłoga wewnętrzna filtrów podtrzymująca złoże filtracyjne o kształcie kulistym, wyposażona w dysze filtracyjne, przymocowana do dennicy
2. Regulowana wysokość posadowienia dennicy
3. Filtry wyposażone w dwa włazy załadunkowe - boczny i górny
4. Stopy podtrzymujące filtra dospawane do dolnej dennicy niewychodzące poza obrys filtra
5. Powłoka wewnętrzna epoksydowa odporna na ścieranie o grubości min. 200 μm
6. Zewnętrzna powłoka malarska (farba antykorozyjna) o grubości min. 80μm
7. Grubość ścianki części cylindrycznej zbiornika: 8 mm
8. Dokumentacja techniczna: Atest Państwowego Zakładu Higieny do kontaktu z wodą pitną, Rekomendacja Techniczna ITB
9. Armatura sterująca zamontowana przy filtrze, wykonana z żeliwa, średnice DN80, DN125
10. Filtry wyposażone w kryzy, manometry, kurki do poboru wody surowej i uzdatnionej
11. Materiał filtracyjny:
•	Warstwa A: wypełnienie dennicy do rusztu: 10-20, 20-40 [mm]
•	Warstwa B: 5-10 [mm] - 0,10 [m]
•	Warstwa C: 2-5 [mm] - 0,10 [m]
•	Warstwa D: 0,7-1,2 mm - 0,7 [m]
•	Warstwa E: masa G1 0,5-15 [mm] - 0,5 [m]
12. Ilość ziaren frakcji właściwej (bez pod- i nad-frakcji) - min 90 %
13. Filtr przystosowany do płukania wodą surową (pompy głębinowe)