ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część Opisowa	2

1.Dane wyjściowe.	2

1.1. Podstawa prawna opracowania.	2

1.2. Podstawa techniczna.	2

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.	2

2.1. Kabel wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do paneli sterowniczych w przepompowni.	3

2.2. Przewody kabelkowe zasilające pompy w przepompowni.	3

2.3. Uziemienia.	3

2.4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 	3

2.5. Ochrona przed korozją.	4

2.6. Uwagi końcowe.	4

2.7.Obliczenia techniczne.	4

3. Zestawienie materiałów.	5

II. Część ZAŁĄCZNIKOWA

Zał. nr 1 – Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  ENEA   Operator Sp. z o.o., znak OD3/ ZR1/396/2013 z dn. 13.03.2013r. wydane przez Rejon Dystrybucji Szczecin

Zał. nr 2 – Uzgodnienie schematu strukturalnego

Zał. nr 3 – Współrzędne geodezyjne

III. Część rysunkowa

Rys. nr 1. Plan sytuacyjny								skala 1:500

Rys. nr 2. Schemat strukturalny zasilania przepompowni Pd1			skala  -----

### I. Część Opisowa

# 1.Dane wyjściowe.

## 1.1. Podstawa prawna opracowania.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Biurem Projektów INBUD S. C. Dariusz Skuza, Zbigniew Wożniak w Szczecinie, a DEX-BUD Firmą Usługowo-Handlową Jan Skwarczyński w  Szczecinie.

## 1.2. Podstawa techniczna.

Podstawą techniczną projektu stanowią :

a) Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  ENEA Operator Sp. z o.o., znak OD3/ ZR1/396/2013 z dn. 13.03.2013r. wydane przez Rejon Dystrybucji Szczecin,

b) PBUE – Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych,

c) PN-HD 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.,

d) PN-HD 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.,

e) PN-HD 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.,

f) Pozostałe aktualne przepisy, normy i katalogi.,

g) Aktualny wtórnik w skali 1 : 500.

## 1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zasilanie elektryczne przepompowni wód deszczowych Pd1 zlokalizowanej na działce nr 1024/73 w miejscowości Dobra.

W zakres zasilania przepompowni deszczowych wchodzą:

1) projektowane złącze ZK2x-2P zintegrowane z układem pomiarowo-rozliczeniowym ( w miejsce istn. złącza ZK-1b) zlokalizowane  w pasie drogowym dz. nr 1024/5 przy granicy z działką nr 1024/73 w pobliżu przepompowni wód deszczowych - całość będzie zaprojektowana i zrealizowana przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin,

2) wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) z zastosowaniem projektowanego kabla YKY 4x10mm2 -1kV od ww. złącza ZK2x-2P  do paneli 	sterowniczych RPD i RPS w projektowanej przepompowni wód deszczowych Pd1,

3) dwa projektowane przewody kabelkowe typu HO7BB-F 5x6mm2 – 450/750V, od paneli sterowniczych do dwóch  pomp wód deszczowych,

4) uziemienia paneli sterowniczych  RPD i RPS.

2. Opis techniczny.

## 2.1. Kabel wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do paneli sterowniczych w przepompowni.

Od złącza ZK2x-2P do paneli sterowniczych (rozdzielnic odbiorczych) typu RPD i RPS w przepompowni wód deszczowych Pd1, poprowadzić kabel YKY 4x16mm2 – 1kV wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), wg trasy na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500. Kabel ułożyć w ziemi w rowie kablowym na głębokości 0,7m. Nad kablem w odległości 25cm ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego. Przy podejściu do złącza i do paneli sterowniczych kabel prowadzić w rurze osłonowej PCV Ø50mm długości 1m. Przy złączu ZK2x-2P i przy panelach sterowniczych pozostawić zapas kabla długości 1m na każdym z jego końców. W złączu i w panelach sterowniczych na końcach kabla umieścić trwałe oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilości i przekroju żył, nazwę użytkownika oraz rok ułożenia. Panele sterownicze przepompowni będą fabrycznie wyposażone w pod-stawową aparaturę zasilającą i sterującą pracą dwu silników pomp, przy czym jedna z pomp stanowić będzie rezerwę. Rozruch silników w przepompowniach Ps1 będzie się odbywał poprzez  urządzenia rozruchowe softstart. Sondy hydrostatyczna będą służyć do sterowania silnikami (załączenie, wyłączenie), zabezpieczonymi przed suchobiegiem i alarmowaniem o stanach awaryjnych. Panele sterownicze RPD i RPS należy ustawić obok przepompowni w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania. Panele sterownicze będą wyposażone w system monitoringu lokalnego i zdalnego w technologii GSM/GPRS.

Wyposażenia paneli sterowniczych będą zgodnie z załączoną ofertą producenta.

## 2.2. Przewody kabelkowe zasilające pompy w przepompowni.

Do każdej z dwóch pomp w przepompowni, z paneli sterowniczych, poprowadzić w rurach osłonowych peszla Ø38mm, po jednym przewodzie  kabelkowym typu HO7BB-F 5x6mm2 – 450/750V,  każdy długości po ok. 7m  i podłączyć pod zaciski silników elektrycznych pomp. 		Pompy uziemić poprzez podłączenie żyły PE przewodów kabelkowych do zacisków uziemia-jących w silnikach pomp.

## 2.3. Uziemienia.

Przy przepompowni w pobliżu paneli sterowniczych, projektuje się uziemienie wykonane      z dwóch szpilek Fe/Cu  Ø17,2mm o długości każda po 3m, rozstawione od siebie w odległości 6m i połączone płaskownikiem Fe/Zn 30x4mm. Rezystancja uziemienia nie może prze-kroczyć 10Ω.

Do uziemienia przyłączyć:  szyny PE w panelach sterowniczych – płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm

## 2.4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

W projektowanych wewnętrznych liniach zasilających 0,4kV jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zastosować system samoczynnego  wyłączania przy zwarciach elektrycznych, poprzez zastosowanie wkładek bezpiecznikowych o działaniu zwłocznym. Dodatkowo w panelach sterowniczych zastosowane będą wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości  0,03A. W panelach sterowniczych szyny PE podłączone będą z projektowanym uziomem                   o rezystancji poniżej 10 omów.

## 2.5. Ochrona przed korozją.

Obudowy paneli sterowniczych wykonane będą z tworzyw sztucznych. Do wykonania instalacji uziemiającej zastosowane będą elementy stalowe ocynkowane i miedziowane. Miejsca spawów instalacji uziemiającej należy oczyścić, pomalować farbą rdzochronną oraz dwukrotnie pokryć asfaltem.

## 2.6. Uwagi końcowe.

1. Budowę instalacji dla przepompowni należy realizować po wybudowaniu przyłączy kablowych i ustawieniu złączy kablowych pomiarowych przez dostawcę energii elektrycznej (ENEA).

2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zarządzeniami.

3. Po zakończeniu robót objętych niniejszym projektem wykonać pomiary zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym, pomiary izolacji kabli i przewodów zasilających oraz rezystancji uziemień.

## 2.7.Obliczenia techniczne.

Dobór zabezpieczeń przedlicznikowych plombowanych.

Dane:

1) moc przyłączeniowa - 12 kW

Р			12000

I = ──────────	= ────────── =  18,65A

√3 ∙ U ∙ cos Ø 	      1,73 ∙ 400 ∙ 0,93

Jako zabezpieczenie przelicznikowe plombowane zgodnie z warunkami przyłączenia  przyjmuje się wyłącznik nadmiarowoprądowy  3xS311 C 20A w  oplombowanej obudowie.

Spadek napięcia na wewnętrznej linii zasilającej (wlz) do paneli sterowniczych w przepompowni wód deszczowych od złącza.

Dane:

- moc przyłączeniowa  - 12kW

- długość wlz	- 25 m

- przekrój żyły kabla	- 16 mm2 Cu

100 ∙ P ∙ L	   100 ∙ 12000 ∙ 25

ΔU%   =  ───────────   =    ───────────────---------   =   0,09%	< 2,5%						  	           γ ∙ S ∙ U2	    56 ∙ 16 ∙ 4002

Zabezpieczenia przed prądem przetężeniowym.

Charakterystyka działania zabezpieczeń powinna spełniać warunki:

IB   <   In  <  Is

I2   <  1,45x Is

IB – prąd obliczeniowy odbiorcy   18,65A							                    In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego  20A					         Is – obciążalność długotrwała przewodu  80A

I2 – wartość prądu powodująca zadziałanie wkładki bezpiecznikowej

I2 = 1,6 In  dla bezpieczników g/G

IB = 18,65A <  In = 20A

In = 20A < Is = 80A

IB   <   In  <  Is												         I2   <  1,45x Iz												     1,6 x 20A  <  1,45 x 80A

Warunki do zadziałania zabezpieczeń są spełnione.

# 3. Zestawienie materiałów.

| L.P. | Materiał | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel YKY 4x16mm2 – 1kV, | 25 | m |
| 2. | Przewód kabelkowy HO7BB-F 5x6mm2 – 450/750 V, | 14 | m |
| 3. | Rura osłonowa PCV Ø50mm typu DVK, | 2 | m |
| 4. | Uziemienie szpilkowe z pręta Fe/Cu Ø17,2mm dł. 3m, | 2 | szt. |
| 5. | Bednarka stal.-ocynk. 30x4mm | 10 | m |
| 6. | Bednarka stal.-ocynk. 25x4mm | 4 | m |
| 7. | Folia ochronna koloru niebieskiego szerok. 20cm | 25 | m |
| 8. | Piasek | 5 | m3 |